Zawartość projektu;

1. Opis techniczny – instalacje wewnętrzne.

2.Obliczenia techniczne.

3.Wykaz opraw

4.Rysunki:

1.                Sytuacja

2.                Złącze kablowe i pomiar energii

3.                Schemat zasilania i rozdzielni głównej

4.                Schemat instalacji i rozdzielnicy R-A

5.                Schemat instalacji i rozdzielnicy R-1

6.                Schemat instalacji i rozdzielnicy R-2

7.                Schemat instalacji i rozdzielnicy R-3o

8.                Schemat instalacji i rozdzielnicy R-3s

9.                Schemat technologiczny kotłowni

10.            Schemat instalacji i rozdzielnicy R-4

11.            Schemat instalacji i rozdzielnicy R-5-kotłownia

12.            Schemat instalacji i rozdzielnicy R-6-wentylatornia

13.            Instalacja korytek i uziemień wyrównawczych

14.            Wytyczne do instalacji odgromowej

15.            Poziom ław fundamentowych – uziemienia i ruraż

16.            Instalacja korytek i uziemień wyrównawczych

17.            Rzut parteru – instalacja oświetlenia

18.            Rzut piwnic– instalacja oświetlenia

19.            Rzut wentylatorni – instalacja oświetlenia

20.            Rzut parteru – instalacja siły i zasilania kamer

21.            Rzut piwnic – instalacja siły

22.            Rzut wentylatorni – instalacja siły

23.            Rzut dachu – instalacja odgromowa i siłowa

5.Przedmiary robót

#### OPIS  TECHNICZNY

Ciechanowiec – instalacje.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt architektoniczny – budowlany

- projekt technologiczny

- projekt wentylacji

- projekty innych branż.

- ustalenia z inwestorem

- obowiązujące przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :

- zasilanie budynku

- rozdzielnice elektryczne

- instalacja oświetlenia ogólnego

- instalacja oświetlenia nocnego

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – awaryjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V~

- instalacja siłowa i technologiczna

- instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

- instalacja przeciwprzepięciowa.

- instalacja odgromowa

3. Układ zasilania

Budynek zasilany będzie :

- ze stacji transformatorowej –zlokalizowanej w Ciechanowcu.

Zasilanie wykonane będzie linią kablową.

Zasilanie opracowane będzie w oddzielnym projekcje.

4. Rozdzielnice i w.l.z. - y

Wszystkie rozdzielnice wykonać z osprzętem modułowym. W projekcie przyjęto obudowy i osprzęt prod. f-my LEGRAND. Rozdzielnice usytuowano we wnękach.  Wszystkie linie zasilające wykonać przewodem YDY  i YKY 5 - żyłowym układanym na korytkach i w osłonach rurowych pt.

Instalacje w poszczególnych pomieszczeniach zasilane będą z rozdzielnic strefowych.

5 . Oświetlenia pomieszczeń.

Oświetlenie podstawowe wykonane będzie oprawami fluorescencyjnymi.

Na korytarzach zainstalowane będą oprawy oświetlenia awaryjnego.

Instalację wykonać przewodami YDY i YDYp o przekroju 1,5.

Przewody układać na korytkach, na listwach instalacyjnych i w tynku.

W stolarni przewody ułożyć na drabinkach.

6 . Oświetlenia zewnętrzne.

Oświetlenie zewnętrzne wokół budynku wykonać naświelaczami zainstalowanymi na ścianach budynku.  Zasilnie oświetlenia z rozdzielnicy administracyjnej. Przewody ułożyc wewnątrz budynku. Sterowanie oświetlenia wyłącznikiem zmierzchowym.

7 . Oświetlenie nocne

W korytarzach, holu wejściowym i klatkach schodowych część opraw przeznaczona będzie do oświetlenia nocnego .Oprawy te zasilane będą z oddzielnych obwodów.

Sterowanie oświetlenia nocnego:

1. Przyciskami razem z oświetleniem podstawowym korytarza.

2. Wyłącznikiem zmierzchowym.

- wyłącznik zainstalować w pomieszczeniu o podobnych warunkach oświetlenia jak na korytarzach.

8 . Oświetlenie ewakuacyjno – awaryjne

Część opraw oświetlenia podstawowego wykorzystana będzie do oświetlenia ewakuacyjnego.

Oprawy te będą posiadały wbudowane moduły zasilania awaryjnego. Do opraw tych doprowadzić dodatkową żyłę fazową./ 4-tą /. Oprawy załączają się automatycznie w chwili zaniku napięcia w obwodzie, z którego są zasilane. Czas świecenia awaryjnego minimum 2 godz.

Zaprojektowano centralne testowanie opraw awaryjnych.

9.  Instalacja gniazdowa

Gniazda w pokojach  instalować na wysokości 0,9 m  / uzgodnić z użytkownikiem w trakcie wykonywania robót ewentualną inną wysokość /. Na korytarzach  wysokość gniazd 0,25m od posadzki.

Gniazda w łazienkach na wysokości 1,6 m.

W sanitariatach i POM produkcyjno – magazynowych gniazda szczelne.

10. Instalacja siłowa i technologiczna

Niniejszy projekt obejmuje:

- Zasilanie wentylacji

- Zasilanie odbiorów technologicznych.

- Zasilanie odbiorów kotłowni.

Instalacje wykonać na korytkach, na drabinkach, w tynku i na tynku w listwach instalacyjnych                 i rurkach RVS.

11. Instalacja  odgromowa.

Na budynku wykonać instalację odgromową.

Dach kryty blachą. Dach ten wykorzystać jako zwód poziomy /sprawdzić pomiarem ciągłość metaliczną pomiędzy arkuszami blach.

Jako uziemienie wykorzystać zbrojenia słupów.                                                                                       Na kominkach  instalację wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm kw...

Przy wentylatorach i agregatach wody chłodniczej zainstalować zainstalować uziomy pionowe nieizolowane..

12.  Instalacja połączeń wyrównawczych.

W budynku wykonać instalację połączeń wyrównawczych.

Połączyć ze sobą :

- zacisk PE w złączu kablowym i w  rozdzielnicy klubu.

- uziemienie instalacji odgromowej / przy złączu kablowym /.

- rury C.O. wody i kanalizacji / z metalu / w piwnicy

- kanały wentylacji.

- kanały wentylacji.

- zacisk PE w rozdzielnicy klubu.

- Uziemienie instalacji odgromowej.

W pomieszczeniu rozdzielni głównej wykonać główną szynę uziemiającą płaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 mm

13. System ochrony od porażeń.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuję :

- dla sieci – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.

- dla instalacji odbiorczej użytkownika – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S,

- w instalacji odbiorczej zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA   zabezpieczające przed dotykiem pośrednim.

W złączu kablowym przewód ochronno- neutralny / PE / rozdzielić na przewód ochronny / PE / i przewód neutralny / N /. Przewód ochronny uziemić . Rezystancja uziemienia winna być mniejsza od 5 omów. Jako uziemienie wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych budynku. Rezystancja uziemienia winna być mniejsza od 10 omów.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wykonać dodatkowe uziemienia stosując uziomy „GALMAR” /2xGALMAR” ¾” dł. 9m /

14. Ochrona przeciwprzepięciowa.

W rozdzielnicy głównej  zainstalować odgromniki I i II stopnia. W pozostałych rozdzielnicach zainstalować odgromniki II stopnia.

Przy wentylatorach i przy agregatach zainstalować odgromniki.

15.Uwagi końcowe.

1. Opis niniejszy stanowi integralną część projektu.

2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Po wykonaniu robót wykonać wymagane przepisami badania i pomiary.

Autor:

Inż. Józef Prószyński

Uprawnienia Bł.431/73

Wytyczne do projektu elektrycznego.

Instalacja pożaru:

Monitoryng /kamery/ -wewnątrz i na zewnątrz.

Instalacja włamania i napadu.

Instalacja telefoniczna

Brama i furtka.

1-zamek

2-napęd bramy

3-bramofon

4-kamera

Oświetlenie terenu.

Oświetlenie elewacji.

Projektant.

Inż.Józef Prószyński

Ul. Warmińska 34E

15-553 Białystok

Tel. 7432902    Kom. 0604480646

Emajl  - J.Proszynski@INTRAREL.com.PL